Forberedelse del

Ordre: Du skal utføre elektrisk installasjoner i forbindelse med et nytt butikklokale med tilhørende parkeringsplass.

Ordre beskrivelse:

Du skal

Montere jordingsanlegg
-Ringjord
-Jordspyd
-Anlegget skal jordes iht. FEL/NEK 400:2014.
-armering i betong
-3 punkts metode
-utjevningsforbindelse
-mest sansyngligvis så er bakken lagt

Maks berøringsspenning:
JFV utløsestrøm(maks overgangs)
3 punktsmetode for måling

Jordelektrode:
-forutsetter det er allerede lagt
-Jordelektroden skal være effektiv i hele bygge
-Ringjord (+armering hvis lokale er stort), Jordleder 25m2
Ringjord er 25m2
- vis det er IT så vurderer med en ny elektrode til parkeringsplassen
- vis det er TN så blir det ikke en ny eletkrode

Installere utendrøs belysning

-All polig brudd
-Ipgrad 54
-Skummingsrele
-Mest sansyngligvis A1
-Tabell 51A (ytre påvirkning)
-Tabell 2A(første sifter 2 )-2B(andre sifter 5) 1P
-Type LED , energieffektiv
-Styring-på når det blir mørkt

Forlegning + ledning:
-A2 + PR

Installere ladestasjon for elbiler
-Ipgrad 54
-Zapchargers pro
-PFSP for kabelen
-Velger forlengingsdypde 70 fordi det kan foregå my traffik (vis med ligger det i jord)
-Forlegninsmåte D2 (ihht NEK 400 tabell 52A)
-Tidsrele for å kunne kutte strømen i natten
-samtidighetsfaktor er 1
-Type B jordfeilvern (velger B siden den er pulserende like spenning)
-Service bryter vis du ikke skal ha din egen sikkring (låsbar)
-AG
-Det går an å ha 2 laddere i 1 kurs

Installere brannalarm

-Røykdetektor har en dekningsareal 80m2 og bør normalt ikke benyttes i rom med takhøyde større en 12 m.

Aktuelle lover og forskrifter
Det er to sett med offentlig regelverk som stiller krav om installasjon av brannalarmanlegg. De er plan og bygningsloven med teknisk forskrift

-Kombisentral
-Manuell meldere ved utgangsdører/nødutganger
-optisk
-konven

Installere tyverialarm
-Skallsikring
-kodelås-ID kort
-PIR
-Kamere
-glassbruddetektor
-Sabotasje sløyfe
-Grad 2

Kraver

-Utsatt ledende deler skal være jordet hver for seg, i grupper eller under ett. (411.6.2)

-544.1 Utjevningsleder for beskyttelsesformål for tilkobling til hovedjordskinne skal være større eller lik største ledertverrsnittet som er benyttet for beskyttelsesledere i installasjonen og skal være: større eller lik 6mm^2 Cu større eller lik 16mm^2 Al større eller lik 50mm^2 Stål

-443.3.1 Krav om overspenningsvern i lavspenninginstallasjoner

Stikkontakt for elektrisk kjøretøy
722.55.01.01
722.55.01.06